OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET II

„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu”.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z robotami instalacyjnymi polegającymi na wymianie opraw oświetleniowych na oprawy LED w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu” w ramach programu RPMA.04.02.00-14-a903/18 Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

45311000-0- Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

45316000-5- Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych;

- Szczegółowy opis robót objętych nadzorem:

Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone dla szpitala działającego w systemie pracy ciągłej (obiekt  czynny całodobowo i całorocznie), co należy uwzględnić zarówno w organizacji robót jak i w ich realizacji, aby nie zagrażały bezpieczeństwu przebywających w nim osób i nie powodowały zbyt dużych utrudnień Zakres przewidziany do realizacji w niniejszym zamówieniu obejmuje:

- Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe

      - wymiana tradycyjnych opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED w ilości 3500 szt.

      - modernizacja opraw oświetleniowych w panelu przyłóżkowym w salach chorych w ilości 215 szt.

| LP | Model | MOC [W] | Ilość lamp | MOC ŁACZNA OŚW. OGÓL. [W] | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | oprawa 4x18W nadtynkowa | ~42 | 662 | ~27 804 | Oprawa kwadratowa 600x600 nabudowana II Klasa Ochronności, dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny oprawy min. 5300 lm, moc max. 42W CRI>80 Tb= 4000K LED SDCM3 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). Oprawa posiada atest PZH. |
| 2 | oprawa 4x18W nadtynkowa | ~42 | 220 | ~9 240 | Oprawa prostokątna wykonana z stali malowanej proszkowo na kolor biały dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny ~5300 lm moc ~42W CRI>80 Tb= ~4000K LED SDCM3 IP 40 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20) Oprawa posiada atest PZH Wymagane poziomy świecenia 100% 20% 2% strumienia świetlnego: Tryby pracy opraw: Wymagane poziomy świecenia oprawy wyposażonej w czujnik ruchu 100% - w chwili wykrycia obecności w polu 8m 20% - po czasie T1 = 5 minut w przypadku braku wykrycia ruchu 2%- w sposób ciągły po czasie T2 = 20 minut w przypadku braku wykrycia ruchu |
| 3 | oprawa 4x18W podtynkowa | ~42 | 93 | ~3 906 | Oprawa prostokątna wykonana z stali malowanej proszkowao na kolor biały dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny oprawy min. 2450 lm, moc max. 18W CRI>80 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 40 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). Oprawa Posiada atest PZH |
| 4 | oprawa 2x18W nadtynkowa | ~18 | 2 | ~36 | Oprawa prostokątna wykonana z stali malowanej proszkowo na kolor biały dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny ~2450 lm moc ~18W CRI>80 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 40 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). Oprawa Posiada atest PZH |
| 5 | oprawa 3x18W nadtynkowa z kratką | ~25 | 4 | ~100 | Oprawa prostokątna ~ 1200x 250 II klasa ochronności w kolorze białym dyfuzor opalizujący Strumień świetlny ~3100 lm moc ~25W Klasa energetyczna A CRI>80 Tb= ~4000K LED SDCM3 IP 20 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). Oprawa Posiada atest PZH |
| 6 | oprawa 2x36W nadtynkowa | ~37 | 1350 | ~49 950 | Oprawa prostokątna ~1165x200 wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny ~4700 lm moc ~37W CRI>80 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 40 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). Oprawa Posiada atest PZH |
| 7 | oprawa 2x58W nadtynkowa | ~56 | 15 | ~840 | Oprawa prostokątna ~1165x200 wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny ~7300 lm moc ~56W CRI>80 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 40 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). Oprawa Posiada atest PZH |
| 8 | oprawa 2x58W nadtynkowa z kratką | ~56 | 64 | ~3 584 | Oprawa prostokątna ~1165x200 wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny ~7300 lm moc ~56W CRI>90 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 65 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). Oprawa Posiada atest PZH. |
| 9 | oczko hal 50W | ~7 | 78 | ~546 | Oprawa typu downlight średnica ~ 8 cm źródło cofnięte w stosunku do powierzchni sufitu minimum 5 cm Strumień świetlny ~900 lm moc ~7W CRI>90 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 54 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 50 000h (L80/B20). |
| 10 | kinkiet 60 | ~28 | 197 | ~5 516 | Oprawa prostokątna ~ 600x125 wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor bialy dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny ~3350 lm moc ~28W CRI>80 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 44 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). |
| 11 | kinkiet 18W liniowy | ~27 | 490 | ~13 230 | "Oprawa prostokątna ~ 600x125 wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor bialy dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny ~3350 lm moc ~28W CRI>80 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 44 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). |
| 12 | plafoniera tech | ~22 | 18 | ~396 | Oprawa typu plafoniera klosz opalowy wykonany z tworzywa w kolorze białym odpornego na promieniowanie UV średnica 390mm Strumień świetlny ~2550 lm moc ~22W CRI>80 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 65 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 50 000h (L80/B20). |
| 13 | plafoniera tech | ~40 | 42 | ~1 680 | Oprawa typu plafoniera klosz opalowy wykonany z tworzywa w kolorze białym odpornego na promieniowanie UV średnica 340mm Strumień świetlny ~ 2350 lm moc ~22W CRI>80 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 65 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 50 000h (L80/B20). |
| 14 | oprawa awaryjna | ~3 | 263 | ~789 | Oprawa awaryjna wyposażona w system autotest oraz optykę korytarzową czas podtrzymania 3h Strumień oprawy minimalny ~460 lm moc 5 W Klasa energetyczna A Tb= 5200-5700K IP 65 Trwałość minimum 50 000h Gwarancja minimum 5 lat |
| 15 | naświetlacz LED (pom z kamerą) | ~144 | 2 | ~1 596 | Oprawa typu naświetlacz wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminiowego malowana proszkowo na kolor szary uchwyt montażowy ze stali malowany na kolor czarny , klosz szyba hartowana o grubości 5 mm Naświetlacz wyposażony w matrycę soczewkową Uchwyt z możliwością regulacji od 0-155 stopni Strumień świetlny ~21 000 lm moc ~144W Tb= 4000K LED SDCM3 IP 66 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 70 000h (L80/B20). |
| 16 | Panel przyłóżkowy | ~58 | 215 | ~12 470 | MODERNIZACJA panelu przyłóżkowego Do modernizacji panelu przyłóżkowego należy przyjąć zaprojektowanie, wykonanie i montaż trzech niezależnych źródeł światła. 1. Moduł symetryczny typu uplight z dyfuzorem satynowym, CRI80, 3000K, skuteczność oprawy minimum 100 Lm/W, Strumień oprawy min. 5000 Lm w przypadku pokoi standardowych oraz min. 10 000lm w przypadku pokoi jednoosobowych 2. Moduł asymetryczny typu uplight emitujący strumień świetlny równomiernie w kierunku środka pokoju. CRI80, 3000K, skuteczność oprawy minimum 100 Lm/W, Strumień oprawy min. 3200 Lm 3. Antyolśnieniowy moduł roboczy przyłóżkowy z regulowanym kierunkiem świecenia w zakresie +/-35% o parametrach CRI90, 3000K, Strumień oprawy min. 800 Lm, UGR 10, skuteczność oprawy minimum 80 Lm/W Każda modernizowana lampa ma posiadać opcję oświetlenia nocnego. Jeżeli w trakcie modernizacji wystąpią uszkodzenia istniejących paneli Wykonawca dokona napraw uszkodzeń. Jeżeli w trakcie modernizacji zajdzie konieczność wymiany części osprzętu elektrycznego Wykonawca dokona takiej wymiany. Modernizacja paneli ma być wykonana w taki sposób aby stworzyć jednorodny wizualnie zestaw. Całość rozwiązania musi zostać zamontowana do istniejących paneli przyłóżkowych w taki sposób, by zapewnić wymagane normą parametry natężenia oświetlenia i równomierności oświetlenia, oraz opisaną powyżej funkcjonalność oprawy.. 4. Gwarancja minimum 5 lat |
|  | ŁĄCZNIE |  | 3715 | 131583 |  |

UWAGA:

Jeżeli w tabeli podane są parametry dotyczące wymiarów oprawy, materiału z którego są wykonane należy powyższe traktować jako orientacyjne.

- Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych na podstawie załączonych dokumentów, m.in.:

Załącznik

Audyt oświetleniowy dla budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu ZOZ w Przasnyszu 
ul. Sadowa 9.

Uwagi końcowe:

- Przy doborze parametrów wykonywanych instalacji należy przyjąć do stosowania parametry wymienione w SIWZ. W załącznikach mogą występować inne parametry, gdyż projekty wykonywane były oddzielnie dla każdych modułów a ich końcowe ustalenie nastąpiło na etapie składania kompleksowego wniosku i tworzeniu SIWZ.

- Jeżeli w załącznikach użyte są nazwy własne urządzeń, materiałów technologicznych, przywołane są normy wynika to z faktu że niektóre elementy projektu trudno jest opisać i sparametryzować w sposób ogólny. Wobec powyższego takie zapisy w załącznikach należy traktować jako wskazówki dla oferenta, które mają za zadanie określenie standardu i określenie oczekiwanych parametrów przez zamawiającego. W przypadku odstępstw należy na etapie składania oferty uzgodnić z Zamawiającym.

- Użyty w tabelach przy parametrach znak „~” oznacza, że parametr podany w tabeli nie jest ostatecznie wymagany. Zapis parametrów stanowi jednak wykładnię dla sporządzającego ofertę jakimi wielkościami należy mniej więcej kierować się sporządzając ofertę.

- Wszystkie podawane w powyższym opisie zamówienia parametry i wskaźniki są wartościami przewidywanymi i orientacyjnymi, a ostateczne będą określone przez wykonawcę 
w zrealizowanych przez niego wykonawczych projektach branżowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie, przeprowadzenie inwentaryzacji oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń do projektowania w sposób zasadniczo zgodny z wymaganiami zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona z materiałów własnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:  projektu wykonawczego (wersja papierowa w 4 egz. + wersja elektroniczna 4 egz. ) oraz projektu powykonawczego (wersja papierowa w 2 egz. + wersja elektroniczna 2 egz. ).

- Wszystkie projekty branżowe należy wykonać z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznym

- Podane propozycje materiałów nie są wiążące, ale mają przedstawić standard oczekiwany przez Zamawiającego. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu i posiadają wymagane parametry.

- Po zakończeniu prac budowlanych należy odtworzyć teren zielony - pas zieleni oraz trawniki, będące w pasie działania Wykonawcy przy wykonywaniu ogrodzenia.

- Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, 
a w szczególności z wymogami Prawa budowlanego.

- Wykonawca wyłączy teren budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie.

- Wykonawca usunie ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

- Zdemontowane oprawy i osprzęt stanowią własność Zamawiającego